Комплект оценочных материалов по дисциплине
«Испытания, эксплуатация и ремонт электротехнических устройств»

Задания закрытого типа
[bookmark: _Hlk187664626]Задание закрытого типа на выбор правильного ответа
Выберите один правильный ответ:

1. В каком режиме должен работать измерительный трансформатор тока?
А) от перегрузки; 
Б) от пониженного напряжения;
В) от токов короткого замыкания;
Г) от повышенного напряжения.
Правильный ответ: В
Компетенции (индикаторы): ПК-1

2. Капитальный ремонт масляных выключателей проводится:
А) один раз в 4…6 лет;
Б) один раз в 6…8 лет;
В) один раз в 8…10 лет;
Г) один раз в 2…4 года.
Правильный ответ: Б
Компетенции (индикаторы): ПК-1 

3. Периодичность текущих ремонтов асинхронных электродвигателей во влажных помещениях составляет?
А) 6 месяцев;
Б) 12 месяцев;
В) 18 месяцев;
Г) 24 месяца;
Правильный ответ: Г
Компетенции (индикаторы): ПК-4 

Задания закрытого типа на установление соответствия
Установите правильное соответствие
Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца

1. Соответствие между видом обслуживания кабельной линии напряжением 0,38 кВ и периодичностью:
	1)
	Техническое обслуживание
	А)
	Один раз в год

	2)
	Текущий ремонт
	Б)
	Один раз в 4 месяца

	3)
	Выборочный осмотр
	В)
	Один раз в 6 месяцев



Правильный ответ
	1
	2
	3

	Б
	А
	В


Компетенции (индикаторы): ПК-4

2. Соответствие между видом электрического аппарата и нормой сопротивления изоляции:
	1)
	Контакторы
	А)
	0,1 МОм

	2)
	Магнитные пускатели
	Б)
	1 МОм

	3)
	Автоматические выключатели
	В)
	5 МОм


Правильный ответ:
	1
	2
	3

	А
	Б
	В


Компетенции (индикаторы): ПК-1
3. Соответствие между видом осмотра трансформатора и периодичностью осмотра:
	1)
	С постоянным дежурством
	А)
	1 раз в месяц

	2)
	Без постоянного дежурства
	Б)
	1 раз в сутки

	3)
	На трансформаторных пунктах
	В)
	1 раз в 6 месяцев


Правильный ответ
	1
	2
	3

	Б
	А
	В


Компетенции (индикаторы): ПК-4

Задание закрытого типа на установления правильной последовательности
Установите правильную последовательность.
Запишите правильную последовательность букв слева направо

1. Последовательность мероприятий при составлении годового графика технического обслуживания и текущих ремонтов электрооборудования:
А) выбор интервала времени;
        Б) составление графика для объектов сезонного обслуживания;
В) разработка графика для предприятия;
Г) разработка графика для отделения хозяйства.
Правильный ответ: Б, А, Г, В.
Компетенции (индикаторы): ПК-1
2. Последовательность проведения ремонта оболочки кабеля:
А) разбортовка торцов оболочки;
Б) восстановление герметизации кабеля;
В) удаление части оболочки;
Г) осмотр на отсутствие влаги.
Правильный ответ: В, Г, А, Б.
Компетенции (индикаторы): ПК-1
3. Последовательность операций при текущем ремонте трансформатора:
А) устранение повреждений;
Б) наружный осмотр;
В) чистка изоляторов и кожуха;
Г) спуск грязи из расширителя.
Правильный ответ: Б, А, В, Г.
Компетенции (индикаторы): ПК-1

Задания открытого типа
Задание открытого типа на дополнение
Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. Главной задачей эксплуатации электрооборудования является содержание электрооборудования в технически исправном состоянии в течение всего периода _______.
Правильный ответ: эксплуатации.
Компетенции (индикаторы): ПК-4

2. В период нормальной эксплуатации электрооборудования внезапные ________ уменьшаются, а постепенные возрастают.
Правильный ответ: отказы.
Компетенции (индикаторы): ПК-4

3. Ремонт, который проводят на специализированных ремонтных пред приятиях, называют ________.
Правильный ответ: централизованным.
Компетенции (индикаторы): ПК-1

4. Действующей системой планово-предупредительного _______ электрооборудования сельского хозяйства предусмотрено техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонты;
Правильный ответ: ремонта.
Компетенции (индикаторы): ПК-4

5. При испытании изоляции обмоток силовых трансформаторов 35 кВ и ниже повышенным напряжением промышленной ________ время испытания составляет 1 минуту.
Правильный ответ: частоты.
Компетенции (индикаторы): ПК-1

6. Для очистки пластин магнитопровода трансформатора от старой  изоляции используют способы механический, _________ и отпаривание в горячей воде.
Правильный ответ: химический.
Компетенции (индикаторы): ПК-1

Задание открытого типа с кратким свободным ответом
Вставьте пропущенное слово (словосочетание)
1. При ремонте деталей их поверхности покрывают слоем __________. Для этого ремонтируемые детали подвергают соответственно меднению, никелированию, цинкованию и осталиванию. Эти процессы проводятся аналогично хромированию.
Правильный ответ: меди / никеля / цинка
Компетенции (индикаторы): ПК-4

2. Базой для осуществления ремонта оборудования пищевых предприятий являются: центральные ремонтные мастерские, имеющиеся на _______ большой мощности, в которых сосредоточиваются все цехи и отделения и мастерские располагаются в отдельных зданиях.

Правильный ответ: предприятиях / заводах / фабриках.
Компетенции (индикаторы): ПК-4

3. Кроме испытаний готовых ________ осуществляются также операционный контроль в целях проверки качества изготовления отдельных узлов машины в процессе ее производства и профилактические испытания в условиях эксплуатации с целью как можно раньше обнаружить ухудшение качества машины и предотвратить возможный ее выход из строя (отказ).
Правильный ответ: электрических машин / трансформаторов / контакторов.
Компетенции (индикаторы): ПК-4

4. Испытания на надежность предполагают получение количественных показателей надежности ________ — вероятность безотказной работы, наработка на отказ, законов распределения отказов и др. 
Правильный ответ: электрических машин / трансформаторов / контакторов.
Компетенции (индикаторы): ПК-4

5. Автоматизация испытаний электрических машин осуществляется в целях _________. Испытательные стенды и линии, как правило, встраиваются в технологические участки производства отдельных узлов и в участок сборки и согласуются с ними по производительности.
Правильный ответ: уменьшения трудоемкости / уменьшения стоимости испытаний / увеличения точности.
Компетенции (индикаторы): ПК-4

6. Основная составляющая определяется по классу точности и соответствует нормальным условиям эксплуатаций, а именно заданный производителем диапазон ________.
Правильный ответ: рабочих температур / влажности / измеряемых величин.
Компетенции (индикаторы): ПК-4


Задание открытого типа с развернутым ответом
Приведите полное решение задачи

1. Проводилось за 6 однотипных асинхронных двигателей серии А4. Было зарегистрировано время их безотказной работы. Первого двигателя 270 суток, 2-305 суток, 3-200 суток, 4-195 суток, 5-207 суток, 6-333 суток. Требуется определить среднее время безотказной работы и интенсивность отказов асинхронных электродвигателей.

Привести расширенное решение.
Время выполнения – 20 мин.
Ожидаемый результат:

[bookmark: MTBlankEqn]Согласно формуле ,


где время безотказной работы электродвигателя.

суток.
Определяем интенсивность отказов АД.

суток.

Ответ: суток.
Компетенции (индикаторы): ПК-4

2. Определение по капитальному ремонту электрических машин гарантирует вероятность безотказной работы электродвигателей после ремонта 0,8 в течении наработки 9000 ч. Требуется определить интенсивность отказов и среднюю наработку до отказа асинхронного электродвигателя после ремонта на участках длительной эксплуатации. 

Привести расширенное решение.
Время выполнения – 20 мин.
Ожидаемый результат:





По формуле  для и ч имеем уравнение 0,8=откуда ,

ч.

Ответ: ч.
Компетенции (индикаторы): ПК-4

3. Прибор состоит из четырех блоков. Отказ любого из них приводит к отказу прибора. Первый блок отказал 9 раз в течении 21000 ч, второй – 7 раз в течении 16000 г, третий – 2 раза и четвертый – 8 раз в течении 12000 г работы. Найти среднюю наработку на отказ. 

Привести расширенное решение.
Время выполнения – 15 мин.
Ожидаемый результат:
Определяем суммарную наработку прибора 

ч.
Определяем число отказов за суммарное время наработку


Находим среднюю наработку на отказ

 ч

Ответ: ч
Компетенции (индикаторы): ПК-4
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