Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Электрооборудование промышленных предприятий»

Задания закрытого типа

Задание закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ:

1. Какая периодичность проверки знаний по электробезопасности установлена для электромонтера по обслуживанию промышленного электрооборудования?

А) Не реже одного раза в год;

Б) Не реже одного раза в два года;

В) Не реже одного раза в три года;

Г) Не реже одного раза в пять лет.

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-4

2. Какой инструктаж должен пройти электротехнический персонал перед началом работ по распоряжению?

А) Первичный на рабочем месте;

Б) Вводный;

В) Целевой;

Г) Повторный.

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-4

3. Какое напряжение считается безопасным?

А) Напряжение, не превышающее 50 В переменного и 120 В постоянного тока;

Б) Напряжение, более 60 В переменного и 220 В постоянного тока;

В) Напряжение, не превышающее 70 В переменного и 140 В постоянного тока;

Г) Напряжение, не превышающее 120 В переменного и 320 В постоянного тока;

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-4

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца

1. Установите соответствие:

| 1) | Приемники трехфазного тока напряжением до1000 В, частотой 50 Гц | А) | 1 группа приемников электроэнергии |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | Приемники трехфазного тока напряжением выше 1000 В, частотой 50 Гц | Б) | 2группа приемников электроэнергии |
| 3) | Приемники однофазного тока напряжением до1000, частотой 50 Гц | В) | 3 группа приемников электроэнергии |
| 4) | Приемники, работающие с частотой, отличной от 50 Гц, питаемые от преобразовательных подстанций и установок | Г) | 4 группа приемников электроэнергии |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Б | В | Г |

Компетенции (индикаторы): ПК-4

2. Установите соответствие:

| 1) |  | А) | Индуктивность обмотки якоря двигателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) |  | Б) | Номинальный коэффициент полезного действия |
| 3) |  | В) | Момент инерции якоря |
| 4) |  | Г) | Сопротивление обмотки якоря двигателя |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Г | Б | В |

Компетенции (индикаторы): ПК-4

3. Установите соответствие:

| 1) | Электроустановки | А) | Совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | Электрооборудование промышленных предприятий | Б) | Устройства, в которых происходит преобразование электрической энергии в другой вид энергии для её использования. |
| 3) | Преобразовательные установки | В) | совокупность электротехнических устройств и изделий, предназначенных для производства, распределения, преобразования, передачи или потребления электрической энергии |
| 4) | Приёмники электрической энергии | Г) | устройства, которые преобразуют электрическую энергию с одними значениями параметров и (или) показателей качества в электрическую энергию с другими значениями параметров и (или) показателей качества. |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| А | В | Г | Б |

Компетенции (индикаторы): ПК-4

Задание закрытого типа на установления правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо

1. Расположите этапы по возрастанию последовательности подключения машины постоянного тока с независимым возбуждением:

А) Выполняют зачистку кабеля и жил, после чего надевают на них кабельные наконечники

Б) В кабельный ввод заводят два двухжильных кабеля с жилами серого и синего цветов

В) Затем подключают жилы согласно схеме на внутренней стороне крышки клеммной коробки

Г) Включение питания кабеля.

Правильный ответ: Б, А, В, Г.

Компетенции (индикаторы): ПК-4

2. Расположите по возрастанию последовательность подключение контактора:

А) Включить контактор;

Б) Подсоединить провода к входам и вспомогательным контактам;

В) Зачистить провода;

Г) Проложить провода.

Правильный ответ: Г, В, Б, А.

Компетенции (индикаторы): ПК-4

3. Расположите по возрастанию последовательности контроля электрооборудования:

А) Проверка состояния механической части и магнитной системы;

Б) Измерения и испытания, определяющие состояние изоляции токоведущих частей электрооборудования;

В) Внешний осмотр.;

Г) Проверка состояния токоведущих частей и качества контактных соединений.

Правильный ответ: В, А, Б, Г.

Компетенции (индикаторы): ПК-4

Задания открытого типа

Задание открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. Скорости протекания ____________ процессов намного выше в сравнении с рабочими процессами. Поэтому при математическом моделирование процессов в преобразователях частоты (инверторах и выпрямителях) ограничиваются рассмотрением рабочих процессов при работе преобразователя частоты на АД.

Правильный ответ: коммутационных.

Компетенции (индикаторы): ПК-4

2. Существенный недостаток машин постоянного тока, наличие электромеханического преобразователя ___________, который снижает надежность, создает радиопомехи взрывоопасность и т.д.

Правильный ответ: коллектора.

Компетенции (индикаторы): ПК-4

3. Шаговый двигатель по принципу своего действия является ________ двигателем, в котором магнитное поле перемещается вращается не непрерывно, а дискретно, шагами.

Правильный ответ: синхронным.

Компетенции (индикаторы): ПК-4

4. При увеличении толщины материала электрическая прочность диэлектрика ______.

Правильный ответ: уменьшается;

Компетенции (индикаторы): ПК-4

5. Ремонт, который проводят на специализированных ремонтных предприятиях, называют _______.

Правильный ответ: централизованным;

Компетенции (индикаторы): ПК-4

Задание открытого типа с кратким свободным ответом

Вставьте пропущенное слово (словосочетание)

1. Машины постоянного тока имеют более высокие технические показатели _________, чем машины переменного тока.

Правильный ответ: линейность характеристики / высокий КПД / малые габариты.

Компетенции (индикаторы): ПК-4

2. При реализации ____________ принципов управления двигателями переменного тока приходится для получения требуемых статических и динамических характеристик привода изменять или величину питающего напряжения, тока или частоту приложенного к обмоткам двигателя напряжения.

Правильный ответ: амплитудного / частотного / фазового.

Компетенции (индикаторы): ПК-4

3. Режимы работы любого электропривода определяются техническими ограничениями, играющие решающую роль в любых практических задачах. Оценить эти ограничения можно по допустимым значениям основных координат привода – __________ .

Правильный ответ: тока / момента / скорости.

Компетенции (индикаторы): ПК-4

4. Максимальное превышение температуры верхних слоев трансформаторного масла, над температурой окружающей среды составляет меньше ______ °C.

Правильный ответ: 60 / шестидесяти.

Компетенции (индикаторы): ПК-4

5. Наименьшее допустимое сопротивление изоляции при рабочей температуре электродвигателя мощностью 70 кВт напряжением 1100 В составит ______.

Правильный ответ: 1,1 МОм / 1,1 мега Ом/ 1100000 Ом.

Компетенции (индикаторы): ПК-4

6. Контакты пускозащитной аппаратуры подлежат замене при толщине менее____;

Правильный ответ: 0,5 мм / 0,5 миллиметров

Компетенции (индикаторы): ПК-4

7. Периодичность текущих ремонтов асинхронных электродвигателей во влажных помещениях составляет ____ месяца.

Правильный ответ: 24 / двадцать четыре;

Компетенции (индикаторы): ПК-4

Задание открытого типа с развернутым ответом

Приведите полное решение задачи

1. В процессе эксплуатации фиксировалось, работа трех комплектов пускозащитной аппаратуры. Установлено, что за период наблюдения первый комплект отказал 4 раза, второй - 8 раз, третий 6 раз. Наработка первого комплекта составила 8600 ч, второго – 12300 ч, третьего 1450 ч. Требуется определить наработку на отказ.

Привести расширенное решение.

Время выполнения – 20 мин.

Ожидаемый результат:

Определим суммарную наработку

ч.

Определяем число отказов за время наработки.

Находим среднюю наработку на отказ

ч,

где  суммарное наработка,

число отказов, наступивших во время наработки.

Ответ:  ч,

Компетенции (индикаторы): ПК-4

2. Требуется определить интенсивность отказов, среднее время восстановления, среднее время безотказной работы и вероятность безотказной работы в течении одного года системы, состоящей из 5 – ти последовательно соединенных элементов со следующими показателями надежности:; ч.,  ч.,  ч.,  ч.,  ч.

Привести расширенное решение.

Время выполнения – 20 мин.

Ожидаемый результат:

Интенсивность отказов системы.

.

Среднее время восстановления

Среднее время безотказной работы системы.

Вероятность безотказной работы за

Ответ: , , ,

Компетенции (индикаторы): ПК-4

3. К сети переменного тока напряжением 380 В. подключен электродвигатель 14 кВт, работающий с коэффициентом мощности .  Требуется определить какой емкостью должна обладать батарея конденсаторов, чтобы повысить коэффициент мощности до ?

Привести расширенное решение.

Время выполнения – 20 мин.

Ожидаемый результат:

Реактивная мощность конденсатора G(кВар) определяется по формуле:

.

Ответ: .

Компетенции (индикаторы): ПК-4