Комплект оценочных материалов по дисциплине
[bookmark: _Hlk187664626]«Управление электроснабжением
в локальных объектах»

Задания закрытого типа
Задание закрытого типа на выбор правильного ответа
Выберите один правильный ответ:

[bookmark: _Hlk187663866]1. Электроснабжением называют:
А) Обеспечение потребителей электрической энергией
Б) Преобразования электрической энергии в механическую
В) Преобразования механической энергии в электрическую
Г) Обеспечение электрической энергией потребителей 1 категории
Д) Обеспечение электрической энергией потребителей 1 и 2 категорий
Правильный ответ: А
Компетенции (индикаторы): ПК-1

2. Что такое система электроснабжения?
А) Совокупность электроустановок, предназначенных для обеспечения потребителей электрической энергией
Б) Совокупность аппаратов предназначенных для обеспечения потребителей электрической энергией
В) Совокупность аппаратов, предназначенных для преобразования электрической энергией
Г) Эксплуатация электроустановок, предназначенных для обеспечения потребителей электрической энергией 
Д) Совокупность электроустановок, предназначенных для преобразования электрической энергии
Правильный ответ: А
Компетенции (индикаторы): ПК-1

3. В отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемники разделяются на ....
А) две категории
Б) три категории
В) четыре категории
Г) пять категорий
Д) шесть категорий
Правильный ответ: Б
Компетенции (индикаторы): ПК-1

4. Назначение предохранителя
А) Защита от перегрузки и токов короткого замыкания
Б) Защита от перегрузки 
В) Защита от токов короткого замыкания
Г) Защита от нагрузки и токов короткого замыкания
Д) Защита от нагрузки и перегрузки
Правильный ответ: А
Компетенции (индикаторы): ПК-1

5. Электрической сетью с эффективно заземленной нейтралью называется:
А) Трехфазная электрическая сеть напряжением выше 1 кВ, в которой коэффициент замыкания на землю превышает 1,4
Б) Трехфазная электрическая сеть напряжением выше 1 кВ, в которой коэффициент замыкания на землю не превышает 1,4
В) Трех и однофазная электрическая сеть напряжением выше 1 кВ, в которой коэффициент замыкания на землю не превышает 1,4
Г) Трех и однофазная электрическая сеть напряжением выше 1 кВ, в которой коэффициент замыкания превышает 1,4
Правильный ответ: Б
Компетенции (индикаторы): ПК-1


Задания закрытого типа на установление соответствия
Установите правильное соответствие
Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца

1. Установите соответствие основных характеристик систем электроснабжения и определение этих понятий:
	1) Качественные характеристики СЭС
	А) определяются влиянием условий окружающей природной среды, технико-технологическими и организационно-экономическими условиями.

	2) Количественные характеристики СЭС
	Б) определяют работоспособность системы и характеризуются структурой и свойствами СЭС, а также условиями ее эксплуатации

	3) Условия функционирования СЭС
	В) определяются численными характеристиками электроприемников, их территориальным размещением и, как следствие, структурой СЭС.


Правильный ответ:
	1
	2
	3

	Б
	В
	А


Компетенции (индикаторы): УК-3

2. Установите соответствие между требованиями, предъявляемыми к СЭС, и их определениями: 

	1) Экономичность
	А) возможность ее реконструкции, при развитии производства предприятия, без значительных капитальных затрат

	2) Надежность
	Б) сохранение с некоторой вероятностью безопасного состояния при выполнении заданных функций в условиях, установленных нормативно-технической документацией (монтаж, эксплуатация и проведение ремонтных работ)

	3) Безопасность
	В) затраты на создание, эксплуатацию и развитие СЭС должны быть минимальны или иметь минимальный срок окупаемости

	4) Возможность дальнейшего развития
	Г) бесперебойное снабжение потребителей электроэнергией в необходимом количестве и установленного качества


Правильный ответ:
	1
	2
	3
	4

	В
	Г
	Б
	А


Компетенции (индикаторы): УК-3

3. Установите соответствие между режимами систем электроснабжения (СЭС) и их характеристиками:
	1) Нормальный режим СЭС
	А) кратковременный переходный режим, связанный с нарушением нормального режима и продолжающийся до отключения поврежденных элементов системы

	2) Аварийный режим СЭС
	Б) переходный режим, возникающий после отключения поврежденных элементов системы

	3) Послеаварийный режим СЭС
	В) установившийся режим работы системы, при котором обеспечивается бесперебойное снабжение потребителей электроэнергией в необходимом количестве и установленного качества и продолжающийся как угодно долго

	
	Г) установившийся переходный режим, связанный с нарушением нормального режима и продолжающийся как угодно долго


Правильный ответ:
	1
	2
	3

	В
	А
	Б


Компетенции (индикаторы): УК-3

4. Установите соответствие между группами электроустановок и их описанием:
	1) силовые общепромышленные установки
	А) представляют однофазную нагрузку. Благодаря небольшой мощности электроприемника и при правильном распределении нагрузки по фазам можно считать нагрузку симметричной 

	2) преобразовательные установки
	Б) дуговые, индукционные и печи сопротивления

	3) электротермические установки
	В) компрессорные, вентиляционные, насосные и т.п. установки. Потребители этой группы создают нагрузку равномерную и симметричную по всем трем фазам

	4) осветительные установки
	Г) предназначены для преобразования трехфазного переменного тока в постоянный, преобразования промышленной частоты 50 Гц в токи частотой, отличающейся от 50 Гц. Потребители этой группы создают нагрузку, на стороне первичного напряжения, по всем трем фазам симметричную и равномерную


Правильный ответ:
	1
	2
	3
	4

	В
	Г
	Б
	А


Компетенции (индикаторы): УК-3, ПК-1

5.Установите соответствие между графиками нагрузок индивидуальных электроприемников:
[image: ]
 
	1) Нерегулярный
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Правильный ответ:
	1
	2
	3
	4

	Г
	А
	В
	Б


Компетенции (индикаторы): ПК-1

Задание закрытого типа на установления правильной последовательности
Установите правильную последовательность.
Запишите правильную последовательность букв слева направо

1. Установите последовательность основных этапов разработки и построения СЭС:
A) анализ потребителей электрической энергии по следующим признакам: технологическим, территориальным, напряжению и роду тока, надежности, характеру нагрузки. По каждой группе определяется величина расчетной нагрузки
Б) выбор и обоснование связей между источников питания и пунктом приема электроэнергии, между пунктом приема электроэнергии и распределительной подстанцией, трансформаторном подстанцией
В) определение типа пункта приема электроэнергии, распределительной подстанции, трансформаторной подстанции, числа секций (систем) шин и питающих вводов и их размещение на генеральном плане предприятия
Г) определение условий получения электроэнергии от энергосистемы и необходимости строительства собственной электростанции
Д) формирование окончательного варианта структуры СЭС
Правильный ответ: Г, А, В, Б, Д
Компетенции (индикаторы): УК-3

Задания открытого типа
Задание открытого типа на дополнение
Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. Геометрическое изображение интенсивности распределения нагрузок по подразделениям предприятия, представленное в виде кругов, площади которых соответствуют в выбранном масштабе расчётным мощностям, называется …
Правильный ответ: картограммой нагрузок
Компетенции (индикаторы): ПК-1

2. Электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей, называются …
Правильный ответ: приемники 2 категории
Компетенции (индикаторы): ПК-1

3. Статические электромагнитные устройства, которые переменную электрическую энергию одной величины переводят в электрическую энергию другой величины называются …
Правильный ответ: трансформаторы
Компетенции (индикаторы): ПК-1

4. Нагрузки, значения которых соответствуют такой неизменной токовой нагрузке, которая эквивалентна фактической изменяющейся во времени нагрузке по наибольшему тепловому воздействию на элемент системы электроснабжения, называются …
Правильный ответ: расчетные электрические нагрузки
Компетенции (индикаторы): ПК-1

5. Целенаправленное воздействие на баланс реактивной мощности в узле электроэнергетической системы с целью регулирования напряжения, а в распределительных сетях и с целью снижения потерь электроэнергии называется …
Правильный ответ: компенсация реактивной мощности
Компетенции (индикаторы): ПК -1

Задание открытого типа с кратким свободным ответом
Вставьте пропущенное слово (словосочетание)
1. Способ подключения потребителей электроэнергии, при котором от источника питания (трансформаторной подстанции, генератора или другого устройства) к каждому потребителю тянется отдельная линия электропередачи называется …
Правильный ответ: радиальная схема / радиальная схема питания / радиальная схема электроснабжения
Компетенции (индикаторы): ПК-1

2. Электроустановка, служащая для приёма и распределения электрической энергии одного класса напряжения, называется ….
Правильный ответ: распределительное устройство / распредустройство / РУ
Компетенции (индикаторы): ПК-1

3. Минимальное отклонение напряжения, которое не влияет на эксплуатационные характеристики оборудования, качество и количество выпускаемой продукции и комфортность жизнедеятельности называется …
Правильный ответ: допустимая потеря напряжения / допустимой потерей напряжения
Компетенции (индикаторы): ПК-1

4. Часть полной поступаемой мощности, которая не расходуется на полезную работу, называется …
Правильный ответ: реактивная мощность / реактивной мощностью / Q
Компетенции (индикаторы): ПК-1

5. Наибольшая активная или полная мощность, которую можно передать по линии с учётом всех технических ограничений называется …
Правильный ответ: пропускная способность ЛЭП / пропускной способностью линии
Компетенции (индикаторы): ПК-1

6. Максимальный уровень потребления электрической энергии, который наблюдается в определённые периоды времени, обычно в течение нескольких часов в день или в особые сезонные периоды (например, зимой или летом), называется …
Правильный ответ: пиковой нагрузкой / пиковая нагрузка
Компетенции (индикаторы): ПК -1


Задание открытого типа с развернутым ответом

Приведите полное решение задачи

1. Районная разомкнутая сеть (см. рис.) состоит из двух участков и двух нагрузок. Сопротивление участков равно Z1=(8+j16) 0м, Z2 =(12+j20) Ом, а расчетная мощность нагрузок составляет
S1 =(20+j8) МВА; S2=(15+j5) МВА.
Напряжение в конце магистрали U2=105 кВ. Рассчитать потоки мощности в начале и конце каждого участка и напряжения в узловых точках.
[image: ]
Время выполнения – 30 мин.
Ожидаемый результат:
Учитывая, что известно напряжение в конце магистрали, для ее расчета следует применять алгоритм расчета по данным конца линии.
1.Определим мощность в конце участка 1-2 


2. Потери мощности на участке 1-2



.
3.  Мощность в начале участка 1-2   


4.  Продольная составляющая падения напряжения на участке 1-2

,
поперечная составляющая    

.
5. Напряжение в точке 1

.
6.  Мощность в конце участка А-1

.
7.  Потери мощности на участке А-1



.
8.  Мощность в начале участка А-1


9. Падение напряжения на участке А-1:
- продольная составляющая

,
- поперечная составляющая

.
10. Напряжение в точке А  


Критерии оценивания:
– определение мощностей в начале и конце участка;
– определение напряжений в каждой точке участка;
– определение продольных и поперечных составляющих падения напряжения на каждом участке.

Правильный ответ: ,

,

,


, .
Компетенции (индикаторы): ПК-1

2. Сеть 110 кВ с источником питания в пункте А питает нагрузки пунктов 1-3. Схема сети с указанием нагрузок (МВт и МВар) представлена на рис. Сопротивления линий равны:




Требуется найти потокораспределение мощности в сети.
[image: ]


Время выполнения – 30 мин.
Ожидаемый результат:
Воспользуемся методом расщепления сети, составив две схемы, первая их которых служит для распределения активных мощностей по реактивным сопротивлениям линий (схема А), вторая – для распределения реактивных мощностей по активным сопротивлениям линий (схема Б):

[image: ]
А)							Б)


На этих схемах потоки мощности всех линий выражены через два неизвестных потока головных участков:  и . Для схемы А при принятых направлениях обхода контуров 1 и 2 справедливы следующие уравнения:


из которых после подстановки значений сопротивлений и преобразований получим:


отсюда


Аналогичные уравнения можно записать и для схемы Б:






Запишем результаты:


[image: ]

Критерии оценивания:
– составление схемы методом расщепления сети;
– составление системы уравнений для активных и реактивных мощностей;
– определение потокораспереления мощностей в каждой ветки и в сети в целом.

Правильный ответ: 
Компетенции (индикаторы): ПК-1
13
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