[bookmark: _Hlk191021298]Комплект оценочных материалов по дисциплине 
«Эксплуатация устройств и комплексов релейной защиты и автоматики гидроэлектростанций»

Задания закрытого типа
[bookmark: _Hlk187664626]Задание закрытого типа на выбор правильного ответа
Выберите один правильный ответ:

1. В каком режиме должен работать измерительный трансформатор тока?
А) В режиме замыкание на землю; 
Б) В режиме холостого хода;
В) В режиме сопротивления нагрузки;
Г) В режиме короткого замыкания.
Правильный ответ: Г
Компетенции (индикаторы): ПК-3

2. При каких режимах заземления нейтрали, согласно Правилам устройства электроустановок, может предусматриваться работа электрических сетей 
напряжением 110 кВ?
А) При режимах с глухозаземленной либо с эффективно заземленной нейтралью; 
Б) При режимах с глухозаземленной либо с заземленной через резистор нейтралью;
В) При режимах с изолированной (незаземленной) либо с заземленной через дугогасящий реактор нейтралью; 
Г) При режимах с изолированной (незаземленной) либо с эффективно заземленной нейтралью.
Правильный ответ: А
Компетенции (индикаторы): ПК-3

3. К каким токам должны быть устойчивы коммутационные аппараты электродвигателя?
А) К токам, превышающим пусковые токи не более чем на 5 %;
Б) К токам реверса в аварийном режиме;
В) К броскам тока намагничивания трансформатора.
Г) К расчетным токам КЗ;
Правильный ответ: Г
Компетенции (индикаторы): ПК-3


Задания закрытого типа на установление соответствия
Установите правильное соответствие
Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца

1. Установите соответствие:
	1)
	[image: ]
	А)
	Контакты переключающие без размыкания цепи

	2)
	[image: ]
	Б)
	Обмотка реле

	3)
	[image: ]
	В)
	Контакты замыкающие кратковременно (импульсные)

	4)
	[image: ]
	Г)
	Контакты замыкающие и размыкающие путевого выключателя



Правильный ответ:
	1
	2
	3
	4

	Б
	А
	В
	Г


Компетенции (индикаторы): ПК-3
2. Установите соответствие повреждения обмоток статора электродвигателя:
	1)
	[image: ]
	А)
	витковое замыкание в
одной фазе

	2)
	[image: ]
	Б)
	однофазное замыкание на землю

	3)
	[image: ]
	В)
	многофазное короткое замыкание

	4)
	[image: ]
	Г)
	двойное замыкание на землю в разных точках сети



Правильный ответ:
	1
	2
	3
	4

	В
	Б
	Г
	А


Компетенции (индикаторы): ПК-3
3. Установите соответствие категории управления для гидроэлектростанций:
	1)
	Локальное (местное)
	А)
	Непосредственное воздействие на управляемое оборудование или воздействие на него в пределах прямой видимости

	2)
	Централизованное
	Б)
	Удаленное в пределах станции воздействие на управляемое оборудование

	3)
	Автоматический
	В)
	Оператор всегда присутствует и инициирует управление

	4)
	С участием оператора
	Г)
	Операции выполняются без управляющих воздействий со стороны оператора



Правильный ответ:
	1
	2
	3
	4

	А
	Б
	Г
	В


Компетенции (индикаторы): ПК-3
Задание закрытого типа на установления правильной последовательности
Установите правильную последовательность.
Запишите правильную последовательность букв слева направо
1. Расположите этапы по возрастанию скорость передачи: 
А) Экранированная, многожильная витая пара
Б) Коаксиальный кабель, монополосный и широкополосный
В) Двухпроводный экранированный аксиальный кабель
Г) Волоконно-оптический кабель.
Правильный ответ: А, Б, В, Г.
Компетенции (индикаторы): ПК-3
2. Расположите по возрастанию порядок необходимые для выполнения автоматизированного управления: 
А) Перевод в режим синхронного компенсатора;
Б) Оптимизация турбины;
В) Синхронизация агрегата;
Г) Ведение нормального режима (автоматическое управление генерацией).
Правильный ответ: В, Г, А, Б.
Компетенции (индикаторы): ПК-3
3. Расположите по возрастанию мощности реле с количеством контакторов:
А) С одним контактом;
Б) С тремя контактами;
В) С двумя контактам;
Г) С четырьмя контактами.
Правильный ответ: А, В, Б, Г.
Компетенции (индикаторы): ПК-3
Задания открытого типа
Задание открытого типа на дополнение
Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. Реле времени предназначены для создания выдержки ________ в схемах РЗ, т.е. для замедления действия устройств РЗ при передаче сигналов к другим реле логической части.
Правильный ответ: времени.
Компетенции (индикаторы): ПК-3

2. Токовые защиты, реагирующие на полный _______ нулевой последовательности в месте установки защиты (на основе реле РТ-40/ 0,2 и РТЗ-51), просты и надежны в эксплуатации. Однако применение их в некомпенсированных сетях дает хорошие результаты лишь в тех случаях, когда суммарный емкостный ток сети значительно превосходит емкостный ток защищаемого присоединения. 
Правильный ответ: ток.
Компетенции (индикаторы): ПК-3

3. При одностороннем питании параллельных линий применяется зашита только со стороны источника _________, а в сети с двусторонним питанием — с обеих сторон параллельных линий.
Правильный ответ: питания.
Компетенции (индикаторы): ПК-3

4. Для регулирования напряжения и реактивной мощности в энергосистеме ГА ГЭС могут работать в режиме синхронного_________. Он представляет собой синхронный двигатель, работающий без нагрузки на валу; при этом по обмотке якоря проходит практически только реактивный ток.
Правильный ответ: компенсатора.
Компетенции (индикаторы): ПК-3

5. При централизованном управлении ГА решаются задачи группового регулирования частоты, активной и реактивной мощности, выбора состава работающего оборудования (агрегатов) и распределения _________ и реактивной мощности между ними. 
Правильный ответ: активной.
Компетенции (индикаторы): ПК-3

6. Ограничения по минимуму расхода воды в нижний бьеф ГЭС часто продиктованы требованиями орошения и окружающей среды. Автоматически управляемый пропуск воды через обводной канал будет более эффективным, чем простое управление открытием и закрытием _________, так как АСУ ТП может более точно в реальном времени определять требуемый расход попуска воды в нижний бьеф с учетом действующих значений напора и других параметров.
Правильный ответ: затворов.
Компетенции (индикаторы): ПК-3

Задание открытого типа с кратким свободным ответом
Вставьте пропущенное слово (словосочетание)
1. Распределительные сети напряжением _________, как правило, не отличаются сложной конфигурацией, и требование быстродействия не является решающим. Поэтому дистанционные защиты находят широкое применение только в сетях напряжением, где уровень выдержек времени МТЗ оказывается недопустимо высоким, а чувствительность — низкой. 
Правильный ответ: 6 кВт / 10 кВт / 8 кВт.
Компетенции (индикаторы): ПК-3

2. У двигателей напряжением свыше ________  из-за достаточно большой толщины слоя изоляции обмоток резко снижается воздействие нагретых частей на термочувствительные элементы, что повышает инерционность температурной защиты.
Правильный ответ: 1 кВ / 2 кВ / 3 кВ.
Компетенции (индикаторы): ПК-3

3. Автоматическое включение _________  предусматривают во всех случаях, когда перерыв в электроснабжении вызывает ущерб, значительно превышающий стоимость установки устройства АВР.
Правильный ответ: резервного питания / устройств / оборудования.
Компетенции (индикаторы): ПК-3

4. Распределение зон ошибки регулирования осуществляется на основе ___________. Количество зон ошибки регулирования, установленных для каждой электростанции, зависит от уровня участия ее в их исправлении. Участие электростанции в свою очередь зависит от участия электростанции в системном графике нагрузки, маневренности, запасов воды, ограничения по скорости набора нагрузки электростанции и уровня напорного бассейна (водохранилища) и повышения уровня нижнего бьефа.
Правильный ответ: прямого перетока / плановых значений генерации энергии / отклонения времени.
Компетенции (индикаторы): ПК-3

5. Архивирование и восстановление данных о работе ГЭС являются очень важными. Полные, точные, хорошо организованные данные по _________ требуются для целей управления станцией и целей сохранения окружающей среды.
Правильный ответ: уровню воды / притоку / выработке электроэнергии.
Компетенции (индикаторы): ПК-3

6. Сеть передачи данных должна включать диагностическое программное обеспечение для проверки функций линий, работающих ___________. Проверка интерактивных функций включает в себя проверку производительности сети передачи данных и опасные по величине ошибки каналы связи.
Правильный ответ: автономно / интерактивно / автономно и интерактивно.
Компетенции (индикаторы): ПК-3


Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Двигатель АИР132S4УЗ имеет следующие параметры: Рн=7,5 кВт; nн= 1440 об/мин; ηн= 87,5; cos φн= 0,86; кратность пускового тока ki=7,5; напряжение линии 380/220 В. На какой ток нужно настроить тепловое реле? 
Привести расширенное решение.
Время выполнения – 20 мин.
Ожидаемый результат:


Магнитный пускатель выбирают по следующим условиям:






Тепловое реле настраивают на ток 15,2 А.
Ответ: 15,2 А.
Компетенции (индикаторы): ПК-3

2. Параметры электродвигателя АИР132S4У3: Рн= 7,5; nн = 1440; ηн = 87,5; cos φн= 0,86; кратность пускового тока ki = 7,5. Определить ток срабатывания электромагнитного расцепителя для защиты электродвигателя, подключенного к линии напряжением.
Привести расширенное решение.
Время выполнения – 20 мин.
Ожидаемый результат:


Определяем номинальный ток теплового расцепителя:
Iнт ≥ kнт  Iн kнт = 1,1…1,3;

Iнт ≤ 1,115,2=16,4 А.
Определяем ток срабатывания электромагнитного расцепителя:

I сраб.эл = 12 Iнт =1216=192 А.

Правильный ответ: 192 А.
Компетенции (индикаторы): ПК-3


3. Параметры электродвигателя 4АМ90J243 Рп =30 кВт; nн =2820; ηн =84,5 %; cos φн= 0,88; кратность пускового тока ki =6,5. На какой ток нужно выбрать плавкую вставку для защиты электрической линии напряжением 380/220 В, которая питает электродвигатель с легким режимом пуска (=2,5). 
Привести расширенное решение.
Время выполнения – 15 мин.
Ожидаемый результат:





In=kiIn=6,56,1;

.
Выбираем предохранитель с плавкой вставкой 16 А.
Правильный ответ: 16 А.
Компетенции (индикаторы): ПК-3
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